«ЕРТЕМ» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЭТЫСЬ ДЕПУТАТЪЁСЛЭН КЕНЕШСЫ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЕРТЕМСКОЕ»

Решение

27 ноября 2014 года					                                         № 49

д. Ертем

Об утверждении схемы теплоснабжения

В  соответствии с  Федеральными  законами от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об  общих  принципах организации  местного  самоуправления в  Российской Федерации, от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О  теплоснабжении», постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от 22.02.2012 года  № 154 «О  требованиях  к схемам  теплоснабжения, порядку  их  разработки  и  утверждения»  Совет  депутатов

РЕШАЕТ:

1.  Утвердить  прилагаемую  схему  теплоснабжения  Ертемского  сельского  поселения

2.Обнародовать настоящее Решение в установленном порядке и разместить на официальном сайте в сети «Интернет».

Глава муниципального образования                                                                 Н.А.Поздеева

Настоящий документ устанавливает требования к составу схем теплоснабжения поселений (далее – схемы теплоснабжения), разрабатываемых в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечение надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.

Используемые в настоящем документе понятия означают следующее:

а) «зона действия системы теплоснабжения» - территория поселения, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения;

б) «зона действия источника тепловой энергии» - территория поселения, границы которой устанавливаются закрытыми задвижками тепловой сети системы теплоснабжения;

в) «установленная мощность источника тепловой энергии» - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды;

г) «располагаемая мощность источника  тепловой энергии» - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, нерегулируемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе;

д) «мощность источника тепловой энергии нетто» - величина, равная располагаемой мощности тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды;

е) «теплосетевые объекты» - объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок тепловой энергии;

ж) «элемент территориального деления» - территория поселения, установленная по границам административно-территориальных единиц;

з) «расчетный элемент территориального деления» - территория поселения, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения.

Схема теплоснабжения состоит из разделов, разрабатываемых в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»

ВВЕДЕНИЕ

Проектирование систем теплоснабжения населенных пунктов представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития поселения в первую очередь его градостроительной деятельности, определенной генеральным планом на период до 2027 года.

Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в самом общем виде совместно с другими вопросами сельской инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер. Дается обоснование необходимости сооружения новых или расширение существующих источников тепла для покрытия имеющего дефицита мощности и возрастающих тепловых нагрузок на расчетный срок. При этом рассмотрение вопросов выбора основного оборудования для котельных, а также трасс тепловых сетей от них производится только после технико-экономического обоснования принимаемых решений. В качестве основного предпроектного документа по развитию теплового хозяйства села принята практика составления перспективных схем теплоснабжения поселения.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учетом перспективного развития на 15 лет, структуры топливного баланса поселения, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надежности, экономичности.

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы теплоснабжения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития системы теплоснабжения в целом и отдельных ее частей (локальных зон теплоснабжения) путем оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных дисконтированных затрат.

Основой для реализации и разработки схемы теплоснабжения сельского поселения «Ертемское» (далее по тексту поселения) до 2027 года является Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (Статья 23.Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов), регулирующий всю систему взаимоотношений в теплоснабжении и направленный на обеспечение устойчивого и надежного снабжения тепловой энергией потребителей.

При проведении разработки использовались «Требования к схемам теплоснабжения» и «Требования к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения», предложенные к утверждению Правительству Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального закона «О теплоснабжении», РД-10-ВЭП «Методические основы  разработки схем теплоснабжения поселений и промышленных узлов РФ», введенный с 22.05.2006 года взамен аннулированного Эталона «Схем теплоснабжения и промузлов», 1992 г., а также результаты проведенных ранее на объекте энергетических обследований, режимно-наладочных работ, регламентных испытаний, разработки энергетических характеристик, данные отраслевой статистической отчетности.

Технической базой разработки являются:

- Программа социально-экономического развития муниципального образования «Ертемское» на 2010-2014 г.г

- проектная и исполнительная документация по источникам тепла, тепловым сетям (ТС);

- эксплуатационная документация (расчетные температурные графики, гидравлические режимы, данные по присоединенным тепловым нагрузкам, их видам и т.п.);

- материалы проведения периодических испытаний ТС по проведению тепловых потерь и гидравлических характеристик;

- конструктивные данные по видам прокладки и типам применяемых теплоизоляционных конструкций, сроки эксплуатации тепловых сетей;

- материалы по разработке энергетических характеристик систем транспорта тепловой энергии;

- данные технологического и коммерческого учета потребления топлива, отпуска и потребления тепловой энергии, теплоносителя, электроэнергии, измерений (журналов наблюдений, электронных архивов) по приборам контроля режимов отпуска и потребления топлива, тепловой, электрической энергии и воды (расход, давление, температура);

- документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие нормы и нормативы, тарифы и их составляющие, лимиты потребления, договоры на поставку топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) и на пользование тепловой энергией, водой, данные потребления ТЭР на собственные нужды, по потерям ТЭР и т.д.);

- статистическая отчетность организации о выработке и отпуске тепловой  энергии и использовании ТЭР в натуральном и стоимостном выражении.

I.                                               ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Глава 1.  Местоположение и  административно-территориальное устройство

Муниципальное образование «Ертемское» - одно из 8 муниципальных образований Юкаменского района Удмуртской Республики - занимает территорию в 11,600  га.

Территория граничит, в основном, с хозяйствами своего района:  с запада – с Кировской областью , с севера – МО «Пышкетское», с юга – МО « Верх-Унинское», с юго-восточной- МО «Юкаменское». На территории муниципального образования расположено 9 населенных пунктов: деревни Старый-Безум, Сыга, Муллино, Зилай, Байран, Зянкино,Тарсаки, Воронино.Административный центр – деревня Ертем.Численность населения по данным на 01.01.2014 года составила 463  чел. Общее количество хозяйств – 157.

Перечень населенных пунктов МО «Ертемское» (сельское поселение)

(по состоянию на 01.01.2014 г.)                                               Таблица 1.

| № | Наименование населённых пунктов | Кол-во хозяйств | Кол-во наличного населения | Кол-во временно отсутствующего населения | Кол-во населения всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ертем | 51 | 140 | 20 | 160 |
| 2. | Ст-Безум | 16 | 30 | 8 | 38 |
| 3. | Муллино | 12 | 24 | 2 | 26 |
| 4. | Сыга | 8 | 25 | 2 | 27 |
| 5. | Зилай | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 6 | Байран | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 7. | Зянкино | 55 | 160 | 27 | 187 |
| 8. | Тарсаки | 10 | 18 | 1 | 19 |
| 9 | Воронино | - | - | - | - |
|  | ИТОГО: | 157 | 400 | 63 | 463 |

Сведения о жилищном фонде в муниципальном образовании «Ертемское» по отделениям представлены в таблице 2.

Характеристика жилищного фонда

муниципального образования «Ертемское»

Таблица 2

| № п/п | Наименование показателей | муниципальному образованию |
| --- | --- | --- |
| 1. | Общая площадь жилищного фонда, всего (кв.м.) | 10086 |
|  | -муниципальный | - |
|  | - частный | 10086 |
|  | - другой (колхозный) | 0 |
| 2. | Ветхий и аварийный фонд, всего (кв.м.) | 390 |
| 3. | Количество граждан проживающих в ветхом и аварийном фонде (чел) | 10 |

Жилищное строительство на территории сельского поселения развивается низкими темпами. Ввод жилья в муниципальном образовании осуществляется в основном за счет средств населения путем строительства и реконструкции индивидуальных жилых домов.

Глава 2. Краткая характеристика физико-географических и климатических  условий

Климат умеренно континентальный с продолжительной холодной и многоснежной зимой, теплым летом и хорошо выраженными переходными сезонами: весной и осенью.

Преобладающим направлением ветра зимой является юго-западное, летом меняется на северо-западное и северо-восточное. Начало весны приходится на 25–26 марта. Дата начала лета – на 9–11 июня, дата окончания – 1–3 сентября. В середине сентября появляются заморозки на почве. С подъёмом среднесуточной температуры воздуха выше 5° (24–26 апреля) начинается вегетация озимых культур, зеленение трав, набухание почек у древесно- кустарниковой растительности, полевые работы по обработке почвы. Заканчивается период вегетации, длящийся 160–170 дней 1–3 октября. Во второй половине сентября происходит возврат тепла на фоне неуклонного понижения температуры. При переходе среднесуточной температуры через 0° (21–22 октября) заканчивается осень, наступает предзимье. С датой перехода среднесуточной температуры воздуха через -5° и установлением устойчивого снежного покрова совпадает начало зимы, приходящееся по средним датам на 9–10 ноября. Сильные холода связаны с вторжением арктического воздуха. Иногда температура воздуха в сутки может изменяться более чем на 10°. Это случается обычно зимой и в переходные сезоны. Оттаивание почвы весной происходит в начале мая.

Выводы:

- согласно СНиП 23-01-09 «Строительная климатология» территория поселения относится по климатическому районированию к строительно-климатической зоне I В;

- климатические условия территории благоприятны для гражданского и промышленного строительства;

- агроклиматические условия МО «Ертемское» в целом благоприятны для возделывания основных сельскохозяйственных культур — зерновых и кормовых культур, картофеля, овощей.

Современный рельеф территории муниципального образования сформирован в условиях гумидного климата средних широт. Большую рельефообразующую роль играет деятельность временных и постоянных водотоков. Морфология рельефа междуречных пространств определяется его ярусным ступенчатым строением. Ступенчатость в строении водораздельных пространств отражает крупные циклы эрозионного расчленения и денудационного (лат. Denudatio обнажение) выравнивания рельефа в ходе геологической истории. Территория поселения по своему геологическому строению соответствует восточной части Русской платформы. Геологический разрез представлен отложениями осадочного чехла и кристаллического фундамента. Кристаллический фундамент слагается гнейсами различного состава с амфиболитами, иногда прорванными дайками габбро-диабазов и диоритов. Осадочный чехол слагается породами верхнего протерозоя, девона, карбона, перми и четвертичного периода. На дневную поверхность выходят только пермские породы и перекрываются более молодыми четвертичными отложениями. Пермская система представлена породами среднего (биармийского) отдела уржумского яруса, P(BR)2ur и верхнего отдела (татарского) северодвинского яруса, P(TT)3sd. Геологическое строение рассматриваемого поселения не отличается по сравнению со смежными территориями районов республики. Уржумский горизонт средней Перми наиболее представлен в разрезе коренных пород геологического разреза Юкаменского района, красноцветными алевритово-глинистыми породами с прослоями песчаников и конгломератов. Отложения вступают на поверхность в долинах рек (обнажаются на подмываемых коренных склонах), а также на отдельных участках водоразделов (или находятся под незначительным слоем покровных отложений, почв). Северодвинский горизонт верхней Перми имеет ограниченное распространение, его породы имеют единые выходы на поверхность на водоразделах в виде песчано-конгломератовых «пуг». Представлены глинами, переслаивающимися с алевритами и песчаниками, а в южной части района содержат быстро выклинивающиеся прослои и линзы известняков и мергелей. Четвертичная система представляет покров рыхлых отложений, почти повсеместно слагающий земную поверхность. Четвертичная система включает комплекс аллювиальных отложений в речных долинах (сложенных суглинками, супесям, песками, галечниками и реже торфами) и сложно построенную толщу делювиальных, элювиально-делювиальных и делювиально-солифлюкционных, пролювиальных и т.д. отложений (чаще суглинков, супесей и глин), на склонах долин (перигляциал) и водораздельных пространствах. Комплекс склоновых четвертичных отложений имеет наибольшую мощность 6-8 м на пологих склонах, на водоразделах менее 2 м. Почвообразующим здесь являются отложения татарского яруса верхней Перми и продукты их выветривания и переотложенния. Большая часть территорий МО являются благоприятными для градостроительного освоения. Гидрографическая сеть территории Юкаменского района имеет достаточно густую, сложную речную сеть. Все водотоки района относятся к водосборному бассейну р. Чепца (притока р. Вятка). Реки по водному режиму относятся к рекам восточно-европейского типа с четко выраженным весенним половодьем, летней меженью, прерываемой дождевыми паводками и устойчивой зимней меженью. Питание рек преимущественно снеговое и существенно различается по сезонам года. По территории сельского поселения протекает река Пажма. Юкаменский район имеет одноименное месторождение подземных вод ,  относится к территориям, достаточно хорошо обеспеченным пресными водами. По стратиграфическим особенностям водовмещающих пород в пределах территории выделены следующие основные водоносные горизонты и комплексы:

- Водоносный современных и верхнечетвертичных аллювиальных отложений горизонт, аQIV-II

- Слабоводоносный, локально водоносный средненечетвертично-современный элювиально-

делювиальный горизрнт, edQII-IV

- Водоносный, слабоводоносный уржумский терригенный комплекс, P2 ur;

- Слабоводоносная, локально водоносная северодвинская карбонатно-терригенная свита ,

P3 sd.

Первыми от дневной поверхности подземными водами являются грунтовые воды, т. е. безнапорные воды, питание которых осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков, в связи, с чем их уровни подвержены межсезонным и межгодовым колебаниям. По химическому составу вода является в основном неагрессивной к бетонам и алюминиевой и свинцовой оболочкам кабелей. Водовмещающими отложениями чаще являются четвертичные аллювиальные и реже элювиально-делювиальные отложения – пески суглинки, среднепермские глины, пески песчаники, конгломераты. Самое близкое залегание грунтовых вод отмечено на глубине 0,5-2,0 м в пределах пойменных частей долин водотокови на участках подножия их склонов (водоносный современных и верхнечетвертичных аллювиальных отложений горизонт,аQIV-III.). На склонах речных и овражных долин (слабоводоносный, локальноводоносный среднечетвертично-современный элювиально-делювиальный горизонт,edQII-IV), на водоразделах (водоносный, слабоводоносный уржумский терригенныйкомплекс, P2ur, слабоводоносная локально водоносная северодвинская карбонатно-

терригенная свита , P3sd) уровень грунтовых вод отмечается на глубинах от 4 м до 10-15 м и более. В период активного весеннего снеготаяния и обильных продолжительных дождей подъем уровня грунтовых вод происходит до 1,5 м над отмеченным, а на пойменных участках долин водотоков достигают дневной поверхности, при этом на большей части территории района межгодовые и межсезонные амплитуды колебания уровня грунтовых вод не отражаются на условиях строительства. Грунтовые воды незащищены от загрязнения с поверхности. Для питьевого водоснабжения используются подземные воды водоносного уржумского терригенногокомплекса, P2 urиз более глубоких горизонтов 50-150 м.

Выводы:

- необходим контроль качества поверхностных вод МО «Ертемское» в местах организации отдыха и рекреации;

- во время прохождения половодий и паводков — возможно затопление поймы поверхностей рек.

Глава 3. Прогноз численности населения

На территории муниципального образования «Ертемское», как и на территории Юкаменского района, в целом наблюдается уровень естественной убыли населения, что связано с высоким уровнем миграции

Возрастная структура сельского поселения характеризуется высоким удельным весом населения моложе трудоспособного возраста (0-18 лет) – 10,0 % и лиц пенсионного возраста – 45,0 %. Ситуация увеличения доли пенсионеров за счет уменьшения рождаемости характерна в настоящее время для всей страны. Для трудоспособного населения сельского поселения составляет 45,0 %.

На расчетный срок реализации генерального плана следует ожидать дальнейшего уменьшения доли трудоспособного населения. Даже при условии достижения детьми трудоспособного возраста, дисбаланс между трудоспособным и нетрудоспособным населением будет сохраняться, что приведет к дальнейшему уменьшению трудового потенциала территории. В связи с этим, ключевой задачей развития территории становится формирование  наиболее благоприятной среды жизнедеятельности постоянного населения

Динамика численности населения МО «Ертемское»

по населенным пунктам (человек)

Таблица 4

| № п/п | Наименование | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ертем | 164 | 160 | 157 |
| 2. | Ст-Безум | 38 | 38 | 36 |
| 3. | Сыга | 28 | 27 | 27 |
| 4. | Муллино | 26 | 26 | 26 |
| 5. | Зилай | 4 | 3 | 1 |
| 6. | Байран | 3 | 3 | 1 |
| 7. | Зянкино | 181 | 187 | 181 |
| 8 | Тарсаки | 26 | 19 | 18 |
| 9 | Воронино |  | - |  |
|  | ИТОГО | 470 | 463 | 447 |

Масштабы развития населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения по численности населения определены ориентировочно. Доля постоянного населения практически во всех населенных пунктах будет убывать.

Глава 4. Жилищное строительство

Учитывая планируемое развитие инженерной, транспортной, социальной

инфраструктур территории МО «Ертемское», проектом предлагаются территории для развития жилищного строительства. Развитие жилищного строительства предлагается на свободных от застройки территориях в пределах существующих границ населенных пунктов сельского  поселения за границами зон планировочных ограничений.

В связи с неблагоприятной обстановкой в сельском поселении жилищное строительство развивается низкими темпами, только за счет средств местного населения.

Жилой фонд МО «Ертемское» на начало 2014 года составил  10086 м2 общей площади. Жилищный фонд представлен  индивидуальными домами и многоквартирными.

Глава 5. Социальная инфраструктура

На территории сельского  поселения объекты культурно-бытового обслуживания расположены в центральных населенных пунктахд.Ертем и д.Зянкино. Прочие населенные пункты, относящиеся к деревенским рядовым, необходимо обеспечить удобными связями с близлежащим центром социального тяготения. 70 % населения сельского  поселения проживает в центре повседневного обслуживания, находящегося в благоприятной пешеходной доступности  и 30 % населения проживает в населенном пункте, не имеющем объектов культурно-бытового обслуживания.

В современных условиях прогноз развития сферы обслуживания смещается от определения мощности ее материально-технической базы к планировочным аспектам по резервированию участков (инвестиционных площадок) под территориальные объекты (детские дошкольные учреждения, школы, подцентры отдельных планировочных районов и т.п.).

Генеральным планом муниципального образования «Ертемское» предлагается:

Административно-управленческие учреждения сохраняются в д.Ертем, д.Зянкино. Снижение рождаемости привело к тому, что имеющиеся в сельском поселении детские дошкольные учреждения закрылись.

На территории сельского поселения расположеныФАП в д. Ертем и д. Зянкино.  Население сельского поселения не полностью  обеспечено услугами здравоохранения. Центральная районная больница расположенна в 12 км от сельского  поселения.

Глава 6. Характеристика системы теплоснабжения

В МО «Ертемское» теплоснабжение жилищного фонда и объектов инфраструктуры осуществляется различными способами – индивидуальными и централизованными источниками тепла. Установленное оборудование в котельных имеет износ в среднем 30%. Котельные работают на основном виде топлива – уголь.

Ертемский иЗянкинскийФАПы, а также СДК д. Зянкино и д. ЦСДК Ертем отапливается углем, здания находятся на балансе отдела культуры.

Прогнозная потребность в топливе, используемом на выработку тепловой энергии,

на 2014 год по МО «Ертемское»

Таблица 5.

| № котельной | Основной вид топлива | Котельная | План |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Выработка план, всего (тыс.Гкал) | ПО, всего (тыс.Гкал) | % населению и соц.сфере |
| 1 | у | ЦСДК д. Ертем |  | 550,1 | 100 |
| 2 | у | СДК д. Зянкино |  | 540,4 | 100 |
|  |  | Всего |  |  |  |

II. ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей

теплоснабжения

Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения

Таблица 6.

Краткая характеристика системы теплоснабжения  МО « Ертемское»

| Наименование котельной | Схема отпуска тепла | Теплоноситель и его параметры | Вид топлива | Сведения по основному оборудованию |  |  | Подключенная нагрузка, Гкал/ч |  |  | Протяженность в 2-х трубном исполнении м | Процент износа |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | марка котлов | кол-во | установленная мощность Гкал/ч | всего | на отопление и вентиляцию | на ГВС |  | основного оборудования | магистральных тепловых сетей |
| котельная «Ертемский ЦСДК» | Воздушная- | вода 95/70 | уголь | КЧМ-5 | 1 | 0,6 |  |  |  | 900 | 40 | 40 |
| Котельная «Зянкинская СДК» | воздушная | вода 95/70 | уголь | КВР-0,63 | 1 | 1,08 | 0,5 | 0,5 |  |  |  |  |

а) Зоны действия производственных котельных

На территории МО «Ертемское» существует 2  котельные, которая расположена по адресу: д.Ертем, ул.Советская , д.23 и д.Зянкиноул.Лесная д.6

Юридические лица:

- Отдел культуры МО « Юкаменский район».

Принципиальная схема зоны действия котельной  «Ертемского  ЦСДК»  представлена на рис. 2.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОБЪЕКТОВ

Ертемский ЦСДК      Котельная                         Зянкинский СДК   Котельная

## Зоны действия источников тепловой энергии

На территории МО «Ертемское» действует 2 источника централизованного теплоснабжения. Описание зон действия источника теплоснабжения с указанием адресной привязки и перечнем подключенных объектов приведено в таблице 7.

Зоны действия источников теплоснабжения МО «Ертемское»

Таблица 7.

| Теплоснабжающая организация | Вид источника теплоснабжения | Зоны действия источников теплоснабжения |
| --- | --- | --- |
|  | Отопительная котельная «Ертемский ЦСДК» | Юридические лица: - Отдел Культуры МО « Юкаменский район». |
|  | Отопительная котельная «Зянкинский СДК» | Юридические лица: - Отдел Культуры МО « Юкаменский район |

В число потребителей тепловой энергии, отапливаемых централизованным источником тепла  входят социально значимые объекты.

В здании Ертемского СДКрасположены:

- сельская администрация

- библиотека

- ФАП .

В здании Зянкинского СДК расположены :

-ФАП

- библиотека

## Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп   потребителей тепловой энергии в зонах действия источников

тепловой энергии

Потребление тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха может быть основано на анализе тепловых нагрузок потребителей, установленных в договорах теплоснабжения, цена которых определяется по соглашению сторон, и долгосрочных договорах теплоснабжения, в отношении которых установлен долгосрочный тариф, с разбивкой тепловых нагрузок на максимальное потребление тепловой энергии на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение и технологические нужды.

Структура полезного отпуска тепловой энергии по котельным

МО «Ертемское» (по договорам на 2014 г.).

Таблица 8.

| № п/п | Котельная | Подключенная нагрузка (по договорам на 2014 г.), Гкал/ч |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Отопление | Вентиляция | ГВС | Технология |
| 1 | котельная «Ертемский ЦСДК» | 0,107 | 0,107 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Котельная «Зянкинский СДК» | 0,05 | 0,05 | 0 | 0 | 0 |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах

действия источников тепловой энергии

Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности, тепловой мощности нетто и тепловой нагрузки, включающие все расчетные элементы территориального деления поселения, представлены в таблице 9.

Баланс тепловой мощности котельной МО «Ертемское»

Таблица 9.

| № п/п | Котельная | Установленная мощность, Гкал/ч | Располагаемая мощность, Гкал/ч | Собственные нужды, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Резерв (дефицит) мощности ( с учетом потерь тепловой энергии и собственных нужд), Гкал/ч | Загрузка котельной, % от располагаемой мощности | Потери тепловой энергии, Гкал/ч | Потери теплоносителя, % от отпущенной тепловой энергии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная МО «Ертемский ЦСДК» | 1,68 | 1,68 | - | 1,88 | 0,5 | 1,18 | - | - | - |
|  | Итого | 1,68 | 1,68 | - | 1,88 | 0,5 | 1,18 | - | - | - |

Дефицита тепловой мощности по источнику тепловой энергии Котельной не выявлено. Источник имеет резервы мощности.

Структура полезного отпуска тепловой энергии

от котельных МО «Ертемское»

Таблица 10.

| № п/п | Котельная | Производство тепловой энергии, Гкал/год | Собственные нужды котельной, Гкал/год | Потери тепловой энергии, Гкал/год | Полезный отпуск тепловой энергии Гкал/год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В т.ч. на нужды предприятия, Гкал/год |
| 1 | Котельная « Ертемского ЦСДК» | 2593,21 | 3,8 | 519,2 | 2074,01 | 3,8 |
|  | Итого | 2593,21 | 3,8 | 519,2 | 2074,01 | 3,8 |

Балансы теплоносителя

Водоподготовительные установки теплоносителя для тепловых сетей в зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии на котельной отсутствуют.

Балансы теплоносителя

Таблица 11

| № п/п | Котельная | Установленная мощность, Гкал/ч | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Расход сетевой воды, м3/ч | Производительность водоподготовительных установок в нормальном режиме, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная «Ертемский ЦСДК» | 0,5 | 0,5 | 3,0 | отсутствуют |
|  | Итого |  |  |  | отсутствуют |

Водоподготовка на котельной  МО «Ертемское»: отсутствует.

Технико-экономические показатели теплоснабжающей и

теплосетевой организации

Описание результатов хозяйственной деятельности теплоснабжающей и теплосетевой организации в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, представлено в табл. 12

Технико-экономические показатели

теплоснабжающей организации ООО «Жилком»

Таблица 12.

| Наименование организации | МО «Ертемское» |
| --- | --- |
| Наименование муниципального образования (сельский округ/ муниципальный район) | Д.Ертем МО «Ертемское» |
| Наименование муниципального образования (городское/сельское поселение) | Юкаменский район МО «Ертемское» |
| Юридический адрес | 427692, Удмуртская Республика, Юкаменский район, д.Ертем, ул.Советская, д 23 |
| Почтовый адрес | 427693, Удмуртская Республика, Юкаменский район, д Ертем., ул.Советская, д.23 |
| Ф.И.О руководителя | Поздеева Наталья Анатольевна |
| Ф.И.О. бухгалтера |  |
| Ф.И.О и должность лица, ответственного за заполнение формы |  |
| Контактные телефоны ((код) номер телефона) | (34161) 3-43-34 |
| ИНН | 1823002527 |
| КПП | 183701001 |
| ОГРН | 1061837001071 |
| Период представления информации | плановый 2014 г. |

| № п/п | № пункта постановления №1140 | Наименование показателя | Ед.изм | Замечание показателя | Значение показателя | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12 | Информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги, надбавки к этим ценам (тарифам): |  |  |  |  |
| 1.1. | 12.а) | Утвержденные тарифы на тепловую энергию для потребителей |  | с 01.01.14 по 30.06.14 | с 01.07.14 по 31.12.14 | Постановление РЭК по Удмуртской Республике № 17/39 от 14.12.12 г. руб./Гкал. (НДС не облагается) |
|  |  | Потребители,оплачивающие производство и передачу тепловой энергии |  |  |  |  |
|  |  | одноставочный | руб/Гкал | 1467,24 | 1512,81 |  |
|  |  | двухставочный |  |  |  |  |
|  |  | за энергию | руб/Гкал |  |  |  |
|  |  | за мощность | тыс.руб. в месяц/Гкал/ч |  |  |  |
|  |  | Население |  |  |  |  |
|  |  | одноставочный | руб/Гкал | 1467,24 | 1512,81 |  |
|  |  | двухставочный |  |  |  |  |
|  |  | за энергию | руб/Гкал |  |  |  |
|  |  | за мощность | тыс.руб. в месяц/Гкал/ч |  |  |  |
|  |  | Потребители,оплачивающие производство тепловой энергии, получивших,тепловую энергию на котельных производителей) | х |  |  |  |
|  |  | Бюджетные |  |  |  |  |
|  |  | одноставочный | руб/Гкал |  |  |  |
|  |  | двухставочный |  |  |  |  |
|  |  | за энергию | руб/Гкал |  |  |  |
|  |  | за мощность | тыс.руб. в месяц/Гкал/ч |  |  |  |
|  |  | Население |  |  |  |  |
|  |  | одноставочный | руб/Гкал |  |  |  |
|  |  | двухставочный |  |  |  |  |
|  |  | за энергию | руб/Гкал |  |  |  |
|  |  | за мощность | тыс.руб. в месяц/Гкал/ч |  |  |  |
| 1.2. | 12.б) | Утвержденные тарифы на передачу тепловой энергии (мощности) | руб./Гкал (руб./Гкал/час в месс.) | - | - |  |
| 1.3. | 12.в) | Утвержденные надбавки к тарифам регулируемых организаций на тепловую энергию для потребителей | руб./Гкал | - |  |  |
| 1.4. | 12.г) | Утвержденные надбавки к тарифам регулируемых организаций на тепловую энергию и надбавки к тарифам регулируемых организаций на передачу тепловой энергии | руб./Гкал (руб./Гкал/час в месс.) |  |  |  |
| № п/п | № пункта постановления №1140 | Наименование показателя | Ед.изм | Замечание показателя | Значение показателя | Примечание |
| 1.5. | 12.д) | Утвержденные тарифы на подключение создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости к системе теплоснабжения | руб./Гкал/час | - |  |  |
| 1.6. | 12е) | Утвержденные тарифы регулируемых организаций на подключение к системе теплоснабжения | руб./Гкал/час | - |  |  |
| 2 | 14 | Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат ( в части регулируемой деятельности): |  |  |  |  |
| 2.1. | 14.а) | Вид регулируемой деятельности (производство, передача и сбыт тепловой энергии) | х | Производство и реализация тепловой энергии |  |  |
| 2.2. | 14.б) | Выручка от регулируемой деятельности | тыс.руб. | 3079,58 |  |  |
| 2.3. | 14.в) | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включающая: |  | - |  |  |
|  |  | расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность) | тыс.руб. | - |  |  |
|  |  | расходы на топливо (газ), приобретаемое в ООО «Газпром межрегионгаз Ижевск» | тыс.руб | - |  |  |
|  |  | - Цена газа | руб./тыс.куб.м. | - |  |  |
|  |  | -Объем газа | тыс.куб.м | - |  |  |
|  |  | Расходы на топливо (уголь) | тыс.руб | 2679,6 |  |  |
|  |  | Цена угля | руб./т | 4217,85 |  |  |
|  |  | -Объем угля | т | 635,3 |  |  |
|  |  | Расходы на покупаемую электрическую энергию (Мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе | тыс.руб. | 334,7 |  |  |
|  |  | средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч | руб./кВт.ч | 4,61 |  |  |
|  |  | объем приобретения электрической энергии | тыс.кВт.ч | 72,6 |  |  |
|  |  | расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | тыс.руб | 28,99 |  |  |
|  |  | Расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе | тыс.руб | - |  |  |
|  |  | расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс.руб | - |  |  |
| № п/п | № пункта постановления №1140 | Наименование показателя | Ед.изм | Замечание показателя |  | Примечание |
|  |  | расходы на амортизацию основных производственных средств и аренду имущества, используемого в технологическом процессе | тыс.руб. | 121,75 |  |  |
|  |  | общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе: | тыс.руб. | 20,43 |  |  |
|  |  | расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | - |  |  |
|  |  | общехозяйственные (управленческие) расходы, в том числе: | тыс.руб. | 398,48 |  |  |
|  |  | расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 508,16 |  |  |
|  |  | расходы на ремонт (капитальный и текущий)основных производственных средств, включая расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала | тыс.руб. | 60,46 |  |  |
|  |  | расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса | тыс.руб. | - |  |  |
| 2.4. | 14.г) | Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности | тыс.руб. | - |  |  |
| 2.5. | 14.д) | Чистая прибыль от регулируемого вида деятельности, в том числе: | тыс.руб |  |  |  |
|  |  | на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации по развитию системы теплоснабжения | тыс.руб | - |  |  |
| 2.6. | 14.е) | Изменение стоимости основных фондов, в том числе за счет ввода (вывода) их из эксплуатации | тыс.руб |  |  |  |
| 2.7. | 14.ж) | Годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему (раскрывается регулируемыми организациями, выручка от регулируемой деятельности которых превышает 80 процентов совокупной выручки за отчетный год) | х | Годовая бухгалтерская отчетность, бухгалтерский баланс и приложения к нему, не составляются, в связи с тем, что ООО «Жилком» выручка от деятельности по теплоснабжению не превышает 80% совокупной выручки |  |  |
| № п/п | № пункта постановления №1140 | Наименование показателя | Ед.изм | Замечание показателя |  | Примечание |
| 2.8. | 14.з) | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | - |  |  |
| 2.9. | 14.и) | Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | - |  |  |
| 2.10 | 14.к) | Объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии | тыс.Гкал | - |  |  |
| 2.11 | 14.л) | Объем покупаемой регулируемой организацией тепловой энергии | тыс.Гкал | - |  |  |
| 2.12 | 14.м) | Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, в том числе: | тыс.Гкал | 1,925 |  |  |
|  |  | объем, отпущенный по приборам учета | тыс.Гкал | - |  |  |
|  |  | объем, отпущенный по нормативам потребления (расчетным методом) | тыс.Гкал | - |  |  |
| 2.13 | 14.н) | Технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям | % | - |  |  |
| 2.14 | 14.о) | Протяженность магистральных сетей и тепловых вводов ( в однотрубном исчислении) | км | - |  |  |
| 2.15 | 14.п) | Протяженность разводящих сетей ( в однотрубном исполнении) | км | - |  |  |
| 2.16 | 14.р) | Количество теплоэлектростанций | шт | - |  |  |
| 2.17 | 14.с) | Количество тепловых станций и котельных, в том числе | шт | - |  |  |
|  |  | тепловых станций | шт | - |  |  |
|  |  | котельные | шт | - |  |  |
| 2.18 | 14.т) | Количество тепловых пунктов | шт | - |  |  |
| 2.19 | 14.у) | Среднесписочная численность основного производственного персонала | человек | 4 |  |  |
| 2.20 | 14.ф) | Удельный расход условного топлива на единице тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | кг у.т./Гкал | 261,04 |  |  |
| 2.21 | 14.х) | Удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | тыс. кВт.ч/Гкал | 0,0267 |  |  |
| 2.22 | 14.ц) | Удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | куб.м/Гкал | 0,56 |  |  |
| 3 | 15 | Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества |  |  |  |  |
| 3.1 | 15.а) | Количество аварий на системах теплоснабжения | единиц на км | - |  |  |
| № п/п | № пункта постановления №1140 | Наименование показателя | Ед.изм | Замечание показателя |  | Примечание |
| 3.2 | 15.б) | Количество часов (суммарно за календарный год), превышающих допустимую продолжительность перерыва подачи тепловой энергии, и количество потребителей, затронутых ограничениями подачи тепловой энергией, в том числе: | х | х |  | х |
|  |  | количество часов (суммарно за календарный год) | час | 5520 |  |  |
|  |  | количество потребителей, затронутых ограничениями подачи тепловой энергией | человек | - |  |  |
| 3.3 | 15.в) | Количество часов (суммарно за календарный год) отклонения от нормативной температуры воздуха по вине регулируемой организации в жилых и нежилых отапливаемых помещениях | час | - |  |  |
| 4 | 16 | Информация об инвестиционных программах и отчетах об их реализации |  |  |  |  |
| 4.1 | 16.а) | Цели инвестиционной программы | х | нет |  |  |
|  | 16.б) | Сроки начала и окончания реализации инвестиционной программы |  | нет |  |  |
|  | 16.в) | Потребности в финансовых средствах, необходимых для реализации инвестиционной программы, в том числе с разбивкой по годам, мероприятиям и источникам финансирования инвестиционной программы | тыс.руб | нет |  |  |
|  | 16. г) | Показатели эффективности реализации инвестиционной программы, а также об изменении технико-экономических показателей регулируемой организации (с разбивкой по мероприятиям) | нет |  |  |  |
|  | 16.д) | Использование инвестиционных средств за отчетный год с разбивкой по кварталам, мероприятиям и источникам финансирования инвестиционной программы | тыс.руб | нет |  |  |
| 5 | 18 | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения |  |  |  |  |
| 5.1. | 18.а) | Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе теплоснабжения | шт | - |  |  |
| № п/п | № пункта постановления №1140 | Наименование показателя | Ед.изм | Замечание показателя |  | Примечание |
| 5.2. | 18.б) | Количество исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения | шт | - |  |  |
| 5.3 | 18.в) | Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении | шт | - |  |  |

Цены и тарифы в сфере теплоснабжения

Динамика утвержденных тарифов с учетом последних трех лет приведена в табл.13.на примере ООО Жилком.

Динамика тарифов на тепловую энергию теплоснабжающей организации, действующей на территории МО «Ертемское» (без учета НДС)

Таблица 13.

| № п/п | Теплоснабжающая организация | 2012 г. | 01.01.- 30.06.13г. | 01.07.- 31.08.13г. | 01.09.- 31.12.13г. | 01.01.- 30.06.14 г. | 10.07- 31.12.14 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Жилком»* | 1363,52 | 1467,24 | 1467,24 | 1467,24 | 1467,24 | 1512,81 |
|  | % роста |  |  |  |  |  |  |

*НДС не облагается

Рис. Динамика тарифов на тепловую энергию ООО «Жилком»

Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, сельского округа

- Котельная

1.Отсутствие приборов учета тепловой энергии на источнике.

Необходимость установки приборов учета тепловой энергии на источнике диктуется Федеральным законом «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» « 261-ФЗ от 23.11.2009 г.

2.Износ тепловых сетей 40%

Трубопроводы тепловых сетей проложены в 2004 г.; Тепловые сети требуют замены на трубопроводы в ППУ изоляции.

3.Теплопотери трубопроводов тепловых сетей

Потери тепловой энергии по тепловым сетям составляют 4,6 % от общей отпускаемой тепловой энергии, что связано с качеством изоляции и низкой плотностью тепловой нагрузки.

4.Гидравлическая разбалансировка отдельных участков тепловых сетей

Приводит к изменению реального распределения расходов относительно расчетного; требуется провести гидравлическую увязку путем установки дросселирующих шайб (или балансировочных клапанов) на отдельных абонентских вводах.

5.Отсутствие водоподготовки подпиточной воды

Отсутствие нормального водно-химического режима работы котельной приводит к коррозионным повреждениям  и отложениям накипи и шлама на внутренних поверхностях котлов, трубопроводов тепловых сетей и систем отопления потребителей.