	[image: image1.png]






«ПАЛАГАЙ» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЭТЫСЬ ДЕПУТАТЬСЛЕН КЕНЕШСЫ  СОВЕТ

              ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПАЛАГАЙСКОЕ»

Решение

Совета депутатов муниципального образования «Палагайское»

25 сентября  2014 года




                                                             № 51

Об утверждении схемы теплоснабжения

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах самоуправления в Российской Федерации, от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» Совет депутатов муниципального образования «Палагайское» 

                                                          РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемую схему теплоснабжения муниципального образования «Палагайское».

     2. Обнародовать настоящее Решение в установленном порядке и разместить на официальном сайте в сети «Интернет».

 

Глава муниципального образования                                                                        З.Н.Невоструева

д.Палагай

25 сентября 2014 года

№51
УТВЕРЖДЕНА

Решением Совета депутатов

                                                                                                                   муниципального образования

 «Палагайское»

от 25.09.2014 г. № 51

Схема теплоснабжения

Муниципального образования

 «ПАЛАГАЙСКОЕ» 

ЮКАМЕНСКОГО РАЙОНА 

уДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

д.Палагай 2014 год

Схема теплоснабжения МО «ПАЛАГАЙское»

Введение

Основанием для разработки Схемы теплоснабжения муниципального образования «Палагайское» Юкаменского района Удмуртской Республики являются:

- Федеральный закон "О теплоснабжении" от 27 июля 2010 № 190-ФЗ;

- Федеральный закон от 23.11 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации, утверждённые постановлением Правительства РФ от 08 августа 2012 № 808;

- Требования к схемам теплоснабжения, утверждённые постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 №154;

- Требования к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утверждённые постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 года №154;

- Правила вывода в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей, утверждённые постановлением Правительства РФ от 6 сентября 2012 № 889;

- Генеральный план муниципального образования «Палагайское». 

Общие положения

Схема теплоснабжения муниципального образования — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, её развития с учётом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса.

Основные цели и задачи Схемы теплоснабжения:

- определить возможность подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение; 

- повышение надёжности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями; 

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчёте на каждого потребителя в долгосрочной перспективе; 

- обеспечение социальных объектов муниципального образования тепловой энергией; строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере теплоснабжения МО «Палагайское»; 

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры существующих объектов. Схема разрабатывается на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учётом перспективного развития на 10 лет;

- структуры топливного баланса поселения, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Разработанная схема теплоснабжения МО «Палагайское» на период до 2032 года включает в себя цели и задачи разработки схемы теплоснабжения, общую характеристику сельского поселения, существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения муниципального образования, предложения реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей, перспективное потребление тепловой мощности и тепловой энергии на цели теплоснабжения в административных границах поселения.

1. Цели и задачи разработки схемы теплоснабжения.

Схема теплоснабжения МО «Палагайское» разрабатывается в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечения надёжного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.

Схема теплоснабжения сельского поселения представляет документ, в котором обосновывается необходимость и экономическая целесообразность проектирования и строительства новых, расширения и реконструкции существующих источников тепловой энергии и тепловых сетей, средств их эксплуатации и управления с целью обеспечения энергетической безопасности, развития экономики поселения и надёжности теплоснабжения потребителей.

Основными задачами при разработке схемы теплоснабжения  сельского поселения на период до 2022 года являются:

- анализ существующей ситуации в теплоснабжении МО «Палагайское»,

- выявление дефицита тепловой мощности и формирование вариантов развития системы теплоснабжения для ликвидации данного дефицита,

- выбор оптимального варианта развития теплоснабжения и основные рекомендации по развитию системы теплоснабжения муниципального образования до 2032 года.

2. Общая характеристика муниципального образования.

Муниципальное образование «Палагайское» образовано 1 января 2006 года  в связи с вступлением в силу Федерального закона №-131 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Сельское поселение «Палагайское» входит в состав муниципального района «Юкаменский район». Административным центром сельского поселения «Палагайское» является д.Палагай.

В состав муниципального образования «Палагайское» входят три населенных пункта: деревни Палагай, Гулекшур, Золотарево.

Демографическая ситуация характеризуется следующими показателями

	Показатели
	
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	Численность населения
	чел.


	498
	512
	614
	566
	524

	Темп изменения численности населения
	%
	
	102
	119
	92
	92

	Число родившихся
	чел.
	6
	5
	6
	6
	10

	Число умерших
	чел.
	5
	3
	7
	8
	8


В поселении наблюдается демографическая ситуация, характеризуемая продолжающимся процессом убыли населения и старением населения. Основная причина - высокий уровень смертности и миграция трудоспособного населения в более благополучные с экономической точки зрения территории.

           Общая площадь территории составляет 5238,33 га, в том числе пашни-3237га, сенокосов – 108,06 га, пастбищ – 325,-3 га, леса и кустарники 1002 га, занято под дорогами 30,21 га, под водой -39,27 га.

 Расстояние от административного центра поселения до районного центра составляет 12 км, удаленность до ближайшей железнодорожной станции – 35 км. В д.Палагай имеется средняя образовательная школа, детское дошкольное учреждение, фельдшерский пункт, сельский Дом культуры, библиотека, отделение почтовой связи, телефонная связь. Котельная ЖКХ отапливает МБОУ «Палагайская СОШ», МАДОУ детский сад №10 д.Палагай, Администрацию поселения, интернат школы. В деревнях Палагай и Гулекшур функционируют 4 предприятия розничной торговли, организованных Юкаменским райпо и  индивидуальными предпринимателями. На территории сельского поселения действует одно сельскохозяйственное предприятие (ООО «Куркан») и личные подсобные хозяйства. Предприятие специализируется на разведении крупного рогатого скота и растениеводстве. Других сельхозпроизводителей в поселении нет. 

Каждый год отмечается небольшой миграционный отток населения, низкая рождаемость, недостаточность трудовых ресурсов, низкий кадровый потенциал.

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения

Площадь строительных фондов, подключенных к котельным по данным на 2013 год составляет 0 м2.

Приросты площади строительных фондов, планируемых к подключению к системе теплоснабжения котельным в ближайшей перспективе не ожидаются.

Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности
 источников тепловой энергии и тепловой нагрузки.

1. Перспективы подключения к котельным д.Палагай отсутствуют.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной д. Палагай представлены в таблице:

	 
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018

	Общая установленная мощность основного оборудования, Гкал/ч
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9

	Общая располагаемая мощность, Гкал/ч
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5


                       Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя.

Тепловые сети котельных подпитываются из центрального водопровода, проходящего по территории деревни. Водоподготовка не осуществляется.

Раздел 4. Предложения по новому строительству, реконструкции
и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

В настоящее время ежегодно производится частичный ремонт при подготовке котельной к отопительному зимнему периоду, на замену котлоагрегатов финансовые средства в настоящее время сложно изыскать. В перспективе при газификации муниципального образования «Палагайское» будет возможность технического перевооружения котельных. Установленная мощность после реконструкции должна быть не менее 0,5 Гкал/час.

Раздел 5. Предложения по новому строительству и реконструкции
тепловых сетей и сооружений на них.

При изыскании финансовых средств из муниципального бюджета представится возможность произвести реконструкцию тепловых сетей, которые в настоящий момент имеют повышенный износ. 

Раздел 6. Перспективные топливные балансы.

Перспективы топливных балансов отсутствуют.

Раздел 7. Инвестиции в новое строительство,
реконструкцию и техническое перевооружение.

Инвестиции в реконструкцию котельных на территории МО «Палагайское», в реконструкцию старых и строительство новых тепловых сетей обеспечиваются Администрацией муниципального образования «Юкаменский район».

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения МО «Палагайское»

Раздел 1. Существующее положение в сфере производства,
передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

1. Функциональная структура теплоснабжения.

Теплоснабжающей организацией на территории МО «Палагайское» Юкаменского района Удмуртской Республики является ООО «Жилком». Зона эксплуатационной ответственности (балансовой принадлежности) определена в соответствии с договором между теплоснабжающей организацией и потребителем.

2. Источники тепловой энергии.

Основными источниками централизованного теплоснабжения в д.Палагай являются 2 котельные:

- котельная для обеспечения теплом шклы, детского сада, библиотеки, сельской администрации;

- котельная для обеспечения теплом СДК и ФАП.

В остальных населенных пунктах централизованного теплоснабжения нет. Жилой сектор усадебного типа и некоторые объекты соцкультбыта обеспечиваются теплом от индивидуальных источников тепла, топливом для которых служит уголь, дрова, газ.

3. Котельные на территории МО «Палагайское»

                 Краткая характеристика системы теплоснабжения  МО «Палагайское»

	Наименование

котельной
	Схема

отпуска

тепла
	Теплоноситель

и его

параметры
	Вид

топлива
	Сведения по основному

 оборудованию
	Подключенная

нагрузка, Гкал/ч
	Протяженность

в 2-х трубном

исполнении

м
	Процент

износа

	
	
	
	
	марка

котлов
	кол-во
	установленная

мощность МВт
	всего
	на отопление

и вентиляцию
	на ГВС
	
	основного

оборудования
	магистральных

тепловых сетей

	котельная 

Палагайская СОШ
	Воздушная
	вода

95/70
	уголь
	НР-18


	2
	0,72
	
	
	
	800
	40
	  40

	СДК д.Палагай
	
	вода

95/70
	уголь
	КЧМ-5-Р-80-Т
	1
	0,14
	0,5
	0,5
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Для регулирования отпуска тепловой энергии от источника тепловой энергии используется качественное регулирование, т.е. температурой теплоносителя. При постоянном расходе изменяется температура теплоносителя. Температурный график теплоносителя представлен в таблице. При качественном регулировании температура теплоносителя зависит от температуры наружного воздуха. Общий расход теплоносителя во всей системе рассчитывается таким образом, чтобы обеспечить среднюю температуру в помещениях согласно принятым нормам и правилам в Российской Федерации.

	Температура
	Температура в подающем трубопроводе с учетом поправки на ветер

	Наружного

воздуха
	В подающем

трубопроводе
	В обратном

трубопроводе
	5-10м/с
	До 15м/с
	До 20м/с
	До 25м/с

	+10
	37
	32
	39
	40
	42
	44

	+8
	41
	35
	43
	44
	46
	48

	+6
	45
	38
	46
	47
	49
	50

	+4
	48
	41
	50
	52
	54
	56

	+2
	52
	45
	54
	56
	58
	60

	-0
	55
	46
	57
	59
	62
	64

	-2
	57
	48
	59
	61
	64
	66

	-4
	59
	49
	61
	65
	67
	70

	-6
	61
	51
	63
	65
	68
	71

	-8
	63
	52
	65
	67
	69
	72

	-10
	65
	53
	68
	70
	72
	74

	-12
	68
	55
	70
	73
	75
	77

	-14
	71
	57
	74
	76
	78
	80

	-16
	73
	58
	75
	77
	79
	81

	-18
	75
	59
	78
	80
	82
	84

	-20
	78
	61
	80
	83
	85
	87

	-22
	81
	63
	83
	85
	87
	89

	-24
	83
	64
	85
	87
	89
	91

	-26
	85
	65
	86
	88
	91
	95

	-28
	87
	66
	89
	92
	95
	

	-30
	89
	67
	92
	95
	
	

	-32
	91
	68
	92
	
	
	

	-34
	93
	69
	95
	
	
	

	-37
	95
	70
	
	
	
	


 Прибор учёта тепловой энергии, в котельной не установлен.

4. Тепловые сети.

1) Потери тепловой энергии в сетях превышают 5% от нагрузки потребителей.

2) Работа насосного оборудования котельной культурно-образовательного центра д. Уйвай частично автоматизирована. 

3) Для защиты тепловых сетей от превышения давления на котловом оборудовании установлены сбросные клапана.

5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии.

	Адрес объекта теплопотребления
	Назначение объекта теплопотребления
	Тепловая нагрузка на отопление, тыс. Гкал/час.

	
	
	

	д.Палагай
	- МБОУ «Палагайская СОШ»

(школа, детский сад, библиотека, администрация поселения) 

- СДК д.Палагай (дом культуры, фельдшерско – акушерский пункт)
	                 0,5

	ИТОГО
	


Тепловая энергия на горячее водоснабжение, вентиляцию и кондиционирование не отпускается.

6. Балансы теплоносителя.
В тепловых сетях котельной МБОУ «Палагайская СОШ» потери теплоносителя обосновываются аварийными участками. Тепловые сети подпитываются из водопроводных сетей д.Палагай, проходящих по территории д.Палагай. По качественным анализам воды водоподготовка не требуется.

7. Топливно-энергетические балансы.
1) В качестве основного топлива используется уголь Кузбасского и Кемеровского месторождений.

2) В качестве резервного топлива используются дрова.

           Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой

                           энергии и тепловой нагрузки.
Перспективный баланс тепловой мощности котельной МБОУ «Палагайская СОШ» показывает, что котельная в холодное время года сможет обеспечить надёжное теплоснабжение со 100% резервированием. 

           Раздел 3. Предложения по строительству, реконструкции
                            и техническому перевооружению источников тепловой энергии

В настоящее время из-за повышенного износа требуется замена оборудования котельной. Проектом предусматривается реконструкция существующих котельных в д.Палагай- перевод на газ. 

Раздел 4. Перспективные топливные балансы.

Существующие котельные МБОУ «Палагайская СОШ» и СДК д.Палагай будут переведены на природный газ, при этом в качестве резервного топлива будет предусмотрен каменный уголь.

Раздел 5. Обоснование инвестиций в новое строительство,
                             реконструкцию и техническое перевооружение

1. Предложения реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей.

Изношенность стальных котлов является причиной снижения КПД котлоагрегатов. Необходима замена обоих котлоагрегатов. Принятие Инвестиционной программы позволит решить указанные проблемы, обеспечить потребителей качественными услугами теплоснабжения, разработать схему постепенной замены стальных котлов. 

2. Перспективное потребление тепловой мощности и тепловой энергии на цели

теплоснабжения в административных границах поселения.

Численность населения в поселении ежегодно сокращается, поэтому нет перспектив строительства многоквартирного жилищного фонда и социальной инфраструктуры. Застройщики индивидуального жилищного фонда используют автономные источники теплоснабжения. В связи с этим потребностей в строительстве новых тепловых сетей, с целью обеспечения приростов тепловой нагрузки в существующих зонах действия источников теплоснабжения, приросте тепловой нагрузки для целей отопления, горячего водоснабжения нет, т.к. фактическая мощность котельной используется потребителем на 56%.


	


108





18 м





108





108





   Котельная








         Школа





    Интернат





108





34 м





34 м





104 м





60м





100м








