«ВЫЛЫН УНИ» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЭТЫСЬ  ДЕПУТАТЪЁСЛЭН КЕНЕШСЫ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ «ВЕРХ-УНИНСКОЕ»

РЕШЕНИЕ

26 ноября 2014 г.                                                                                                           № 53

село Верх-Уни

Об утверждении схемы теплоснабжения.

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении» от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ, Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»,  Постановлением Администрации Юкаменского района от 07 марта 2013 г.  № 125 «О разработке Схем теплоснабжения сельских поселений муниципального образования «Юкаменский район» на период 2013-2027 годы», с Генеральным планом муниципального образования «Верх-Унинское», руководствуясь Уставом МО «Верх-Унинское», Совет депутатов муниципального образования «Верх-Унинское»

РЕШИЛ:

1. Утвердить Схему теплоснабжения на территории муниципального образования «Верх-Унинское» (прилагается).

2.  Обнародовать настоящее Решение в установленном порядке и разместить на официальном сайте в сети «Интернет».

Глава муниципального

образования «Верх-Унинское»                                       Н.В.Веретенникова

УТВЕРЖДЕНА

Решением Совета депутатов

МО «Верх-Унинское»

от 26 ноября 2014 г. № 53

Схема теплоснабжения

Муниципального образования

«ВЕРХ-УНИНСКОЕ»

ЮКАМЕНСКОГО РАЙОНА

уДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

с. Верх-Уни

2014 год

# Схема теплоснабжения МО «Верх-Унинское»

## Введение

Основанием для разработки Схемы теплоснабжения муниципального образования «Верх-Унинское» Юкаменского района Удмуртской Республики являются:

- Федеральный закон "О теплоснабжении" от 27 июля 2010 № 190-ФЗ;

- Федеральный закон от 23.11 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации, утверждённые постановлением Правительства РФ от 08 августа 2012 № 808;

- Требования к схемам теплоснабжения, утверждённые постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 №154;

- Требования к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утверждённые постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 года №154;

- Правила вывода в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей, утверждённые постановлением Правительства РФ от 6 сентября 2012 № 889;

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Юкаменский район» на 2011- 2014 годы, утверждённая Постановлением Администрации Юкаменского района от 31 марта 2011 г. № 120;

- Постановление Администрации Юкаменского района от 07 марта 2013 № 125 «О разработке Схем теплоснабжения сельских поселений муниципального образования «Юкаменский район» на период 2013 – 2027 годы»;

- Генеральный план муниципального образования «Верх-Унинское».

Общие положения

Схема теплоснабжения муниципального образования — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, её развития с учётом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса.

Основные цели и задачи Схемы теплоснабжения:

- определить возможность подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надёжности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчёте на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение социальных объектов муниципального образования тепловой энергией; строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере теплоснабжения МО «Верх-Унинское»;

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры существующих объектов. Схема разрабатывается на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учётом перспективного развития на 10 лет;

- структуры топливного баланса поселения, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Разработанная схема теплоснабжения МО «Верх-Унинское» на период до 2027 года включает в себя цели и задачи разработки схемы теплоснабжения, общую характеристику сельского поселения, существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения муниципального образования, предложения реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей, перспективное потребление тепловой мощности и тепловой энергии на цели теплоснабжения в административных границах поселения.

- Цели и задачи разработки схемы теплоснабжения.

Схема теплоснабжения МО «Верх-Унинское» разрабатывается в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечения надёжного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.

Схема теплоснабжения сельского поселения представляет документ, в котором обосновывается необходимость и экономическая целесообразность проектирования и строительства новых, расширения и реконструкции существующих источников тепловой энергии и тепловых сетей, средств их эксплуатации и управления с целью обеспечения энергетической безопасности, развития экономики поселения и надёжности теплоснабжения потребителей.

Основными задачами при разработке схемы теплоснабжения  сельского поселения на период до 2027 года являются:

- анализ существующей ситуации в теплоснабжении МО «Верх-Унинское»,

- выявление дефицита тепловой мощности и формирование вариантов развития системы теплоснабжения для ликвидации данного дефицита,

- выбор оптимального варианта развития теплоснабжения и основные рекомендации по развитию системы теплоснабжения муниципального образования до 2022 года.

2. Общая характеристика муниципального образования.

Муниципальное образование «Верх – Унинское» - одно из 8 муниципальных образований Юкаменского района Удмуртской Республики - занимает территорию в 6638,37га.                                                                                                                             Территория граничит, в основном, с хозяйствами своего района: на севере - с территорией МО «Юкаменское», на востоке - с землями Юкаменского лесничества Глазовского Гослесфонда, на юге - с Красногорским районом, на западе - с территорией МО «Ертемское». На территории муниципального образования расположено 6 населенных пунктов: село Верх-Уни, деревни Доронино, Антропиха, Лялино, Шафеево, Усть-Лекма. Административный центр – село Верх-Уни.

Село Верх-Уни, где находится администрация муниципального образования, расположено в 15 км от районного центра - села Юкаменское, в 60 км от ближайшей железнодорожной станции - города Глазов, в 198 км от столицы Республики - города Ижевск. Связь с районным центром, а также до города Глазов осуществляется по автомобильным дорогам, со столицей Республики - по автомобильным дорогам через с. Красногорское и г. Глазов и по железной дороге (через г. Глазов).

Численность населения по данным на 01.01.2014 года составила  611 чел. Общее количество хозяйств – 202.

На территории сельского поселения протекает 6 мелких рек, самые крупные из которых  Юкаменка и Уни, на которых созданы 7 искусственных водоемов (прудов), в которых распространены такие виды рыб,  как карп, щука, окунь, линь, карась, пескарь, сорожка, щиклея, карась, ёрш. Грунтовые воды залегают на различной глубине. По днищам большинства балок грунтовые воды (особенно весной) выходят в виде ключей и родников, дающих начало множеству мелких речек и ручьев. Вода родников и ключей хорошего качества, в населенных пунктах используется для питья и хозяйственных целей. Ключи есть во всех населённых пунктах.                                                                                                 Территория поселения находится в лесолуговой зоне, леса занимают менее четверти территории.

В основном здесь произрастают хвойные породы (ель, пихта, сосна), есть береза, осина, ольха и т.д. В лесах водятся такие виды диких животных, как волк, лисица, заяц, медведь, лось, бобр, ондатра, хорь, белка, тетерев, глухарь, дикие утки и гуси и пр.  В окрестных лесах растут белые грибы-боровики, рыжики, подберезовики, подосиновики, грузди, лисички, маслята, ежовики, волнушки;  имеется видовое разнообразие лекарственных трав и 5 видов съедобных ягод: малина, земляника, смородина черная и красная, жимолость, костяника.

Из полезных ископаемых на территории сельского поселения имеются залежи гравия, находятся 2 гравийных карьера.

Почвы характеризуются незначительным плодородием. В основном это средне- и сильноподзолистые суглинки, имеющие кислую реакцию среды.

Имеются свободные земельные площади для развития животноводства и растениеводства. На территории  МО «Верх-Унинское» располагается 1 крупное сельхозпредприятие - ООО «Верх-Уни», Шафеевская бригада ООО «Маяк», а также К(Ф)Х  Данилова С.Н. Основное направление деятельности ООО – животноводство, К(Ф)Х Данилова С.Н. - растениеводство;  в сельхозпредприятиях возродилось льноводство.

Климат умеренно континентальный. Средняя температура января – 18Со, июля + 17Со.

Каждый год отмечается небольшой миграционный отток населения, низкая рождаемость, недостаточность трудовых ресурсов, низкий кадровый потенциал.

Численность сельского населения по состоянию на 01.04.2014 года составила 598 человек, в том числе трудоспособного населения 384 человек.

Структура занятости трудоспособного сельского населения  характеризуется следующими данными:

- сельскохозяйственное производство - 78 человек

- организации бюджетной сферы - 51 человек

- организации несельскохозяйственной сферы - 11 человек

- личное подсобное хозяйство - 36 человек

- работает за пределами сельской территории - 158 человек

- не обеспечено работой - 4 человек

Численность сельского населения по состоянию на 01.04.2014 г.

| № п/п | Численность сельского населения (чел.) |  |  |  |  |  | Наличие и занятость трудоспособного сельского населения (чел.) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | В т.ч. по возрастным группам |  |  |  |  | Наличие трудоспособного сельского населения - всего | Занято на территории Муниципального образования |  |  |  |  |  | Работает за пределами территории Муниципального образования |
|  |  | До 7 лет | 7-18 лет | 18-35 лет | 35-60 лет | Свыше 60 лет |  | Всего | В том числе |  |  |  | Уровень занятости сельского населения Муниципального района (%) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | В сельскохозяйственном производстве | В организациях бюджетной сферы | В прочих организациях | В личном подсобном хозяйстве |  |  |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | 598 | 27 | 51 | 169 | 238 | 113 | 384 | 176 | 78 | 51 | 11 | 36 | 46 | 158 |

# Социальная инфраструктура представлена учреждениями образования, здравоохранения и культуры.

Система образования в поселении представлена тремя учреждениями: МБОУ «Верх-Унинская ООШ», МДОУ «Верх-Унинский детский сад», МДОУ «Шафеевский детский сад».

На территории поселения находится два фельдшерско-акушерских пункта – Верх-Унинский и Шафеевский, в которых жителям  оказывается  первая медицинская помощь.

Культура  в поселении представлена двумя учреждениями: Верх-Унинским ЦСДК и Шафеевским СДК. На базе Верх-Унинского ЦСДК создан Удмуртский национальный центр. Дома культуры приведены в хорошее состояние, но ещё недостаточно оснащены современным оборудованием.

Здание Верх-Унинской основной общеобразовательной школы – одно из двух больших зданий поселения, рассчитанное на 280 мест, в настоящее время насчитывает 28 учащихся 1-9 классов, 13 учителей и 9 человек обслуживающего персонала. В условиях сложного социально-экономического положения и высоких затрат в содержании, эксплуатации зданий бюджетной сферы в 2006 году были проведены мероприятия по оптимизации бюджетных расходов, в ходе которого в здание школы был переведен детский сад, который посещают 8 воспитанников и 3 человека -  персонал. Второе здание – Верх-Унинский центральный сельский Дом культуры на 300 мест, в котором  после проведенных мероприятий по оптимизации бюджетных расходов разместились филиал Юкаменской центральной районной библиотеки, Верх-Унинский фельдшерско – акушерский пункт, администрация МО «Верх-Унинское». В 2010 году на базе ЦСДК был создан культурно-образовательный центр.

Здания Верх-Унинской общеобразовательной школы и Верх-Унинского ЦСДК отапливаются угольной котельной ООО «Жилком».

Основные источники централизованного теплоснабжения объектов жилищно-коммунальной сферы представлены в таблице.

| № п/п | Источник теплоснабжения | Тип котлов и их кол-во | Мощность котельной, МВт | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная в с.Верх-Уни | КВ-0,63Т (4 шт) | 1,26 | Уголь |
| 2 | Котельная в д.Шафеево (СДК) | КВС-04 | 0,37 | Уголь, дрова |
| 3 | Котельная в д.Шафеево (детский сад) | КВС-04 | 0,37 | Уголь |

Котельная является источником тепла в с.Верх-Уни. Ввод в эксплуатацию – 1983 г. Проводился ремонт, была произведена замена старых котлов на новые.

Сети от котельной двухтрубные. Горячее водоснабжение отсутствует. В остальных населённых пунктах централизованного теплоснабжения нет.

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения

Площадь строительных фондов, подключенных к котельной ООО «Жилком», расположенной в с.Верх-Уни, по данным на 2014 год составляет 0 м2.

Приросты площади строительных фондов, планируемых к подключению к системе теплоснабжения котельной ООО «Жилком», в ближайшей перспективе не ожидаются.

Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности
 источников тепловой энергии и тепловой нагрузки.

1. Перспективы подключения к котельной с.Верх-Уни отсутствуют.

2. Для отопления помещений зданий культурно-образовательного центра и школы в котельной установлены два котла КВ – 0,63Т теплопроизводительностью 2х0,54 Гкал/час.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной с.Верх-Уни представлены в таблице:

|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая установленная мощность основного оборудования, Гкал/ч | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 |
| Общая располагаемая мощность, Гкал/ч | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 |

Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя.

Тепловые сети котельной с.Верх-Уни подпитываются из центрального водопровода, проходящего по территории населённого пункта, вода из которого проходит предварительную подготовку препаратом «Комплексон».

Раздел 4. Предложения по новому строительству, реконструкции
и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

В 2014 году в рамках подготовки котельной к отопительному зимнему периоду был приобретён материал для ремонта тепловых сетей в с.Верх-Уни, установлены опоры, на которые затем были проложены новые трубы сети теплоснабжения, произведена замена тепловой изоляции сетей теплоснабжения Верх-Унинской школы, ремонт сетей теплоснабжения Дома культуры с.Верх-Уни.

В перспективе при газификации муниципального образования «Верх-Унинское» будет возможность технического перевооружения котельной. Установленная мощность после реконструкции должна быть не менее 1,08 Гкал/час.

Раздел 5. Предложения по новому строительству и реконструкции
тепловых сетей и сооружений на них.

При изыскании финансовых средств из муниципального бюджета в 2018 году в связи с газификацией территории сельского поселения планируется перевод котельной на газ, что предусматривает её частичную реконструкцию.

Планируются участки индивидуальной застройки, для которых предполагаются индивидуальные источники тепла.

При реконструкции  и капитальном ремонте зданий социальной сферы используются существующие источники теплоснабжения.

Для объектов жилищно-коммунального сектора целесообразно применение децентрализованного теплоснабжения – встроенные и пристроенные к зданию котельные, автоматизированные модульные котельные полной заводской готовности. Необходимость использования таких теплоисточников обосновывается на следующих стадиях проектирования в каждом конкретном случае.

Раздел 6. Перспективные топливные балансы.

Перспективы топливных балансов отсутствуют.

Раздел 7. Инвестиции в новое строительство,
реконструкцию и техническое перевооружение.

Инвестиции в реконструкцию котельной с.Верх-Уни, в реконструкцию старых и строительство новых тепловых сетей обеспечиваются Администрацией муниципального образования «Юкаменский район».

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения

МО «Верх-Унинское»

Раздел 1. Существующее положение в сфере производства,
передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

1. Функциональная структура теплоснабжения.

Теплоснабжающей организацией на территории МО «Верх-Унинское» Юкаменского района Удмуртской Республики является ООО «Жилком». Зона эксплуатационной ответственности (балансовой принадлежности) определена в соответствии с договором между теплоснабжающей организацией и потребителем.

2. Источники тепловой энергии.

В муниципальном образовании «Верх-Унинское» теплоснабжение осуществляется посредством индивидуальных источников отопления, а так же котельной с.Верх-Уни.

3. Котельная с. Верх-Уни.

а) Установленная мощность двух котлов КВ-0,63Т – 1,08 Гкал/час.

б) Ввод в эксплуатацию – 1983 г. Проводился ремонт, была произведена замена старых котлов на новые.

в) Для регулирования отпуска тепловой энергии от источника тепловой энергии используется качественное регулирование, т.е. температурой теплоносителя. При постоянном расходе изменяется температура теплоносителя. Температурный график теплоносителя представлен в таблице. При качественном регулировании температура теплоносителя зависит от температуры наружного воздуха. Общий расход теплоносителя во всей системе рассчитывается таким образом, чтобы обеспечить среднюю температуру в помещениях согласно принятым нормам и правилам в Российской Федерации.

| Температура |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наружного воздуха | В подающем трубопроводе | В обратном трубопроводе |
| +8 | 41 | 36 |
| +6 | 42 | 37 |
| +4 | 43 | 38 |
| +2 | 44 | 39 |
| 0 | 45 | 40 |
| -2 | 46 | 41 |
| -4 | 47 | 42 |
| -6 | 48 | 43 |
| -8 | 49 | 44 |
| -10 | 50 | 45 |
| -12 | 52 | 46 |
| -14 | 54 | 47 |
| -16 | 56 | 48 |
| -18 | 58 | 49 |
| -20 | 60 | 50 |
| -22 | 62 | 51 |
| -24 | 64 | 52 |
| -26 | 66 | 53 |
| -28 | 68 | 54 |
| -30 | 70 | 55 |
| -32 | 72 | 56 |
| -34 | 74 | 57 |

г) Прибор учёта тепловой энергии, в котельной не установлен.

4. Тепловые сети.

1) Потери тепловой энергии в сетях не превышают 5% от нагрузки потребителей.

2) Работа насосного оборудования котельной частично автоматизирована.

3) Для защиты тепловых сетей от превышения давления на котловом оборудовании установлены сбросные клапаны.

5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии.

| Адрес объекта теплопотребления | Назначение объекта теплопотребления | Тепловая нагрузка на отопление, тыс. Гкал/час. |
| --- | --- | --- |
| Село Верх-Уни | Культурно - образовательный центр (Дом культуры, библиотека, фельдшерско – акушерский пункт, администрация поселения) | 0,10 |
|  | Верх-Унинская ООШ / детский сад | 0,132 |
| ИТОГО |  | 0,232 |

Максимальное потребление тепловой энергии на отопление 1226,4 Гкал/год. Тепловая энергия на горячее водоснабжение, вентиляцию и кондиционирование не отпускается.

6. Балансы теплоносителя.

В тепловых сетях котельной потери теплоносителя обосновываются аварийными участками. Тепловые сети подпитываются из водопроводных сетей с.Верх-Уни, проходящих по территории населённого пункта. По качественным анализам воды водоподготовка не требуется.

7. Топливно-энергетические балансы.

1) В качестве основного топлива используется бурый уголь Кузбасского и Кемеровского месторождений.

2) В качестве резервного топлива на случай ЧС можно использовать древесину.

Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности
 источников тепловой энергии и тепловой нагрузки.

Перспективный баланс тепловой мощности котельной культурно-образовательного центра д. Уйвай показывает, что котельная в холодное время года сможет обеспечить надёжное теплоснабжение со 100% резервированием.

Раздел 3. Предложения по строительству, реконструкции
и техническому перевооружению источников тепловой энергии

В 2014 году из-за повышенного износа теплотрассы котельной была произведена  замена старого оборудования на новое. Реконструкция котельной с переводом на газ предусмотрена на перспективу при газификации поселения.

Раздел 4. Перспективные топливные балансы.

Котельная культурно-образовательного центра с.Верх-Уни будет переведена на природный газ, при этом в качестве резервного топливо будет предусмотрен каменный уголь.

Раздел 5. Обоснование инвестиций в новое строительство,
реконструкцию и техническое перевооружение

1. Предложения реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей.

Программа газификации поселения и перевода на природный газ котельной с.Верх-Уни позволит обеспечить потребителей качественными услугами теплоснабжения, разработать схему постепенной замены имеющегося оборудования котельной.

2. Перспективное потребление тепловой мощности и тепловой энергии на цели

теплоснабжения в административных границах поселения.

Численность населения в поселении ежегодно сокращается, поэтому нет перспектив строительства многоквартирного жилищного фонда и социальной инфраструктуры. Застройщики индивидуального жилищного фонда используют автономные источники теплоснабжения. В связи с этим потребностей в строительстве новых тепловых сетей, с целью обеспечения приростов тепловой нагрузки в существующих зонах действия источников теплоснабжения, приросте тепловой нагрузки для целей отопления, горячего водоснабжения нет, т.к. фактическая мощность котельной не используется потребителем в полной мере.