О проверке исполнения требований законодательства о пожарной безопасности.

Прокуратурой района проведена проверка исполнения законодательства о пожарной безопасности.
Проведенной проверкой установлено, что помещение котельной  и кабинеты социальной реабилитации в здании Комплексного Центра социального обслуживания населения в Юкаменском районе не оборудованы системами автоматической пожарной сигнализацией.

Кроме того, проверкой выявлен ряд нарушений в области пожарной безопасности в банях Комплексного Центра социального обслуживания населения в Юкаменском районе. Так,  в нарушение п. 6.6.23 СНиП 41-01-2003 (Система нормативных документов в строительстве Строительные нормы и правила в Российской Федерации отопление, вентиляция кондиционирование) разделки труб печей в банях по адресам : с. Юкаменское, ул. Первомайская, 82 (Комплексный Центр социального обслуживания населения в Юкаменском районе); с. Юкаменское, ул. Майская, 12 а (Специальный дом для одиноких престарелых граждан); с. Ежево, ул. Глазовская, 3 а (Специальный дом для престарелых граждан) менее 500 мм, фактическая величина разделки 250 мм.

 По результатам проверки направлено исковое заявление в суд с требованием о понуждении к устранению нарушений законодательства о пожарной безопасности Комплексного Центра социального обслуживания населения в Юкаменском районе. 

Помощник прокурора
юрист 3 класса
       Н.Ю. Вершинина
