PAGE  
2

За неисполнение требований антитеррористической и пожарной защиты Глава МО «Ертемское» привлечен к административной ответственности
Прокуратурой Юкаменского района УР совместно со специалистом – заместителем главного государственного инспектора г. Глазова, Глазовского, Юкаменского и Ярского районов по пожарному надзору проведена проверка соблюдения правил пожарной безопасности в помещениях администрации муниципального образования «Ертемское»(далее МО «Ертемское»). 

Юридический адрес и фактическое место нахождения помещений МО «Ертемское»: Удмуртская Республика, Юкаменский район, д. Ертем, ул. Советская, дом 23. 

Согласно ч. 1 ст. 41 Конституции Российской Федерации каждый имеет право на охрану здоровья.

В соответствии с ч. 2 ст. 3 Федерального закона Российской Федерации от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон № 69-ФЗ) основными элементами системы обеспечения пожарной безопасности являются, в том числе организации, принимающие участие в обеспечении пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В силу ч. 3 ст. 3 Федерального закона № 69-ФЗ основными функциями системы обеспечения пожарной безопасности являются разработка и осуществление мер пожарной безопасности; реализация прав, обязанностей и ответственности в области пожарной безопасности; информационное обеспечение в области пожарной безопасности.

В соответствии с п. 7 ст. 2 Федерального закона от 06.03.2006 N 35-ФЗ «О противодействии терроризму» одним из принципов противодействия терроризму в Российской Федерации является приоритет мер предупреждения терроризма.

В ходе проведенной 20.03.2019 проверки выявлены нарушения требований пожарной безопасности, а именно:
1. Вход в подвал не отделен от лестничной клетки, ведущей в помещения Администрации (Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ ст. 89 ч. 4, ч. 5, СП 112.13330.2011 п. 6.9, 6.21*, СНиП 21-01-97* п. 6.21*, 6.9);

 2. Допускается эксплуатация светильников с отсутствующими колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильников (Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 года № 390 (Далее по тексту – ППР) п. 42 п/п в);

 3. Допускается хранение горючих материалов под лестничным маршем (ППР п. 23 п/п к);

 4. Автоматическая пожарная сигнализация неисправна (ППР п. 61);

5. Огнетушители своевременно не перезаряжены (ППР п. 70, п. 478);

 6. Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей в специальном журнале произвольной формы не ведется (ППР           п. 478).

В соответствии со ст. 37 Федерального закона № 69-ФЗ руководители организации обязаны: соблюдать требования пожарной безопасности, разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности. Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности

Согласно ст. 38 вышеуказанного Федерального закона ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности.

Таким образом, допущенными нарушениями требований пожарной безопасности, несоблюдением требований закона, создается угроза причинения вреда здоровью граждан.

Главой МО «Ертемское» назначена Поздеева Наталья Анатольевна которая как руководитель является ответственным лицом за противопожарную безопасность.

Таким образом, в действиях Поздеевой Н.А. усматриваются признаки состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ – нарушение требований пожарной безопасности.

Дело в отношении Главы МО «Ертемское» рассмотрено, назначено наказание в виде предупреждения. 
Заместитель прокурора района
советник юстиции                                                                                       Д.В. Осипов
