PAGE  
3

Нарушения пожарной безопасности, терроризма Краеведческий музей.
Прокуратурой Юкаменского района по поступившей информации проведена проверка исполнения противопожарного законодательства в помещениях муниципального бюджетного учреждения культуры «Юкаменский краеведческий музей»(далее – МБУК «Юкаменский краеведческий музей»).

Проведенной проверкой установлено, что в помещениях МБУК «Юкаменский краеведческий музей» допускаются нарушения противопожарного законодательства.  

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» пожарная безопасность – состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров; требования пожарной безопасности – специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом; нарушение требований пожарной безопасности – невыполнение или ненадлежащее выполнение требований пожарной безопасности; меры пожарной безопасности – действия по обеспечению пожарной безопасности, в том числе по выполнению требований пожарной безопасности; нормативные документы по пожарной безопасности - технические регламенты и стандарты, а также действующие до вступления в силу технических регламентов и вновь разрабатываемые нормы пожарной безопасности, правила пожарной безопасности, стандарты, инструкции и иные документы, содержащие соответственно обязательные и рекомендательные требования пожарной безопасности. В соответствии со ст. 20 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» к нормативным документам по пожарной безопасности относятся стандарты, нормы и правила пожарной безопасности, инструкции и иные документы, содержащие требования пожарной безопасности. Согласно ст. 37 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» руководители организации обязаны: соблюдать требования пожарной безопасности; разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использование не по назначению; руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности. Согласно ст. 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут: собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций.

Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. № 390 (далее ППР) установлены условия обеспечения пожарной безопасности.

В соответствии с п. 7 ст. 2 Федерального закона от 06.03.2006 N 35-ФЗ «О противодействии терроризму» одним из принципов противодействия терроризму в Российской Федерации является приоритет мер предупреждения терроризма.

Так, в здании по адресу: Юкаменский район, с. Юкаменское, ул. Советская, дом 6 выявлены нарушений правил пожарной безопасности, а именно: 
1. Помещение электрощитовой не отделено ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами (Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 ч. 4, ст. 88 ч. 1, СП 4.13130.2013 п. 5.4.2, СНиП 21-01-97* п. 7.4, СНиП 2.08.02-89 п. 1.82);

2. В подсобном помещении автоматическая пожарная сигнализация неисправна (Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390, п. 61);

3. Объект защиты обеспечен огнетушителями с рангом модельного очага пожара менее требуемого (фактически ранг модельного очага пожара 0,7А 21В С Е, требуемый ранг модельного очага пожара 2А 55В С Е) (Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390, п. 70, прил. 1).

В помещениях «Усадьбы «Княжий Двор» по адресу: Юкаменский район д. Тылыс  выявлены нарушения требований пожарной безопасности, а именно: 

1. Противопожарные расстояния от границы застройки до лесного массива менее 30 метров (СП 4.13130.2013 п. 4.14);

2. Здания «Усадьба «Княжий двор», сувенирная лавка, крытая беседка системами автоматической противопожарной защиты не оборудованы: системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре отсутствуют (Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 52, ст. 54 ч. 2, СП 5.13130.2009 прил. А п. А.4, п. А.10, табл. А.1, СП 3.13130.2009 разд. 6 табл. 1, разд. 7 табл. 2);

3. Допускается эксплуатация электрических проводов в здании «Усадьба «Княжий двор» с нарушением изоляции (Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390, п.42 п/п а);

4. В здании крытой беседки открытая отступка печи менее 260 мм (СП 7.13130 п. 5.17, прил. Б, пункт Б.2);

5. Расстояние от наружной поверхности кирпичной трубы печи до обрешетки из горючих материалов здания крытой беседки менее 130 мм (СП 7.13130 п. 5.20);

6. Водоемы, из которых производится забор воды для целей пожаротушения, подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12 х 12 м для установки пожарных автомобилей в любое время года не имеют (СП 8.13130.2009 п. 9.4);

7. Места установки первичных средств пожаротушения знаками пожарной безопасности не обозначены (Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 п. 43, ГОСТ Р 12.4.026-2001 п. 3.21., п. 5.3.1., п. 5.7., ГОСТ Р 12.2.143-2009 п. 6.1.4, п. 6.3.1, прил. Ж табл. Ж.1, СП 9.13130.2009 п. 4.2.3);

8. Указатели с четко нанесенными цифрами расстояния до месторасположения источника наружного противопожарного водоснабжения отсутствуют (ППР п. 55, ФЗ № 123 ст. 6 ч. 1, СП 8.13130.2009 п. 8.6, ГОСТ Р 12.4.026-2015 прил. К табл. К.1 п. F09);

Нарушение требований пожарной безопасности, связанные с системами обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей, а также ограничением распространения пожара могут повлечь гибель и травматизм людей при возникновении пожара. 

В целях устранения нарушений закона внесено представление, которое рассмотрено, удовлетворено, нарушения закона устранены. 

Прокурор района

старший советник юстиции                                                                        К.Н. Аникин
Д.В. Осипов, 8 (341 61) 2 14 53
